第一部分：项目概况

本项目为基础实验室共性平台洁净棚更新。

第二部分：依据及技术规范

2.1  《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008)；

2.2  《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）；

2.3  《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346- GB50346-2011；

2.4  《实验室、生物安全通用技术》GB19489-2008；

2.5  《微生物和生物医学实验室生物安全通用技术》WS233-2002；

2.6  《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

2.7 《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010)；

以上规范如有更新：采用新规范执行。

第三部分：具体基本技术及装饰要求

（一）实验室专用维护结构系统

1.1.系统概述

实验室维护结构是实现实验室空间技术要求的基础，不同功能间采用不同的材质进行维护、对于不同技术要求的实验室系统维护结构有所区别。

1.2.系统功能目标

实验室系统维护结构涉及的范围包括实验室系统、实验室辅助系统的顶面、隔断、地面部分维护结构。是实验室实验功能实现的最基本要求。

1.2.1 安全性

安全是实验室的重中之重，首先，实验室维护结构产品的选择必须满足消防防火要求，避免人员、财产损失。其次，维护结构需满足环保要求，避免对人员健康造成影响。同时维护结构还需满足稳定、简洁、方便、美观等要求，满足实验室基本建设需求。

1.2.2完整性

所提供的维护结构产品必须为品牌产品，且尽量采用统一品牌同一系列产品。

1.3设计要求

1.3.1墙面和顶面技术要求

彩钢板墙体与顶面应技术要求如下：

1.各实验室四周墙壁均采用光洁、平整、不起灰、不落尘、耐腐蚀、耐冲击、易清洗的优质手工岩棉夹芯彩钢板，颜色为喷塑乳白色。

2.实验室吊顶高度≥3米。

3.实验室隔墙采用手工玻镁岩棉夹芯彩钢板，吊顶采用硫氧镁净化板。墙壁与地面的交界处安装50mm的铝合金圆角。夹芯板内板单层厚度≥5mm；彩钢板材质为镀锌冷轧钢板，厚度≥0.5mm；彩钢板颜色中标后具体沟通；彩钢夹芯板于出厂前须于烤漆彩钢板表面贴PE保护膜，以防污损烤漆钢板表面；钢夹芯板采用中字型拼接，板缝及开孔处全部采用密封硅胶填实，确保洁净室的气密性，不漏风，不易受外界污染；彩钢夹芯板需具有保温、消音、防潮、平整、光滑、不产尘、防火2h以上等特点，符合消防验收规范规定。

▲玻镁岩棉彩钢板符合检验依据的要求，隔墙在墙厚不小于50mm时耐火性能为120min。提供第三方检测机构的检测报告。

▲根据GB/T 10125-2012 标准《人造气氛腐蚀试验、盐雾试验》，岩棉夹心彩钢板要求做的测试项目：不低于72小时中性盐雾试验。实验后的岩棉夹心彩钢板无可视锈蚀，并提供第三方检测机构出具的检测报告。

1.3.2地面技术要求

施工方需对实验室现有地面进行保护处理，保持现有实验室地面不被破坏。

1.3.3门、观察窗技术要求

1.门洞的包边采用厚度为1.2mm专业钢制门套，每扇门铰链为铝合金材质，数量不少于三个，门窗的最终数量与规格，应在施工单位进场后，对照平面图及现场予以复核后确定。

2.门板：厚度为50mm，采用0.476mm优质电镀锌钢板，内填充防火蜂巢，与钢板充分粘结，保证门板强度，3面PVC条，门板颜色由业主最终确定。

3.门框：采用1.2mm厚钢板折件，密封槽内嵌EPDM密封条。

4.五金配件：优质暗插式两级锁体，优质锁芯，双开门固定扇配整体暗插销。门铰链安装后与门页门框齐平无凸起便于清洁。

5.门上带圆角视窗，视窗玻璃采用玻璃压条固定；视窗玻璃应采用钢化安全玻璃。玻璃厚度不小于6mm ，门上带闭门器，应使门能自动柔和的闭合（闭门器数量施工单位进场后双方沟通确定），材质、颜色应与门体相协调。

6.观察窗：视窗安装后玻璃与彩钢复合板相平，玻璃与彩钢板墙的缝隙与隔墙缝隙一致，要求玻璃夹层内清洁不起雾，玻璃与窗框粘贴牢固且密封。

▲根据GB/T 10125-2012 标准《人造气氛腐蚀试验、盐雾试验》，门框小样要求测试项目：不低于72小时中性盐雾试验，门框小样无可视锈蚀，并提供第三方检测机构出具的检测报告。

（二）采购清单及技术参数

| 基础实验室共性平台洁净棚系统改建材料清单 |
| --- |
| 序号 | 单项名称 | 数量 | 单位 |
|  | 墙面、隔墙及吊顶部分 |
| 1 | 手工单玻美岩棉彩钢板靠墙面板、包柱面板（厚度：50mm；墙板夹心材料：岩棉） | 302.6 | m2 |
| 2 | 手工双玻美岩棉彩钢板隔墙面板（厚度：50mm；墙板夹心材料：岩棉） | 55.8 | m2 |
| 3 | 硫氧镁净化吊顶面板（厚度：50mm） | 262.4 | m2 |
| 4 | 东侧缓冲区双开彩钢洁净门（1500mm*2300mm） | 1 | 扇 |
| 5 | 西侧前处理室双开彩钢洁净门（1500mm*2300mm） | 1 | 扇 |
| 6 | 东侧缓冲区观察窗（2000mm*1500mm） | 1 | 扇 |
| 7 | 西侧前处理室观察窗（2380mm*1500mm） | 1 | 扇 |
| 8 | 靠墙面板、包柱面板、吊顶面板铝型材辅料 | 620.8 | m2 |
| 9 | 岩棉板开孔收边(配合通排风、消防） | 1 | 批 |
| 10 | 吊筋支架 | 1 | 批 |

（三）交付时间

合同签订后30天内交货、验收合格并交付使用

（四）售后服务要求

1. 本次采购所有设备免费保修5年，自安装完成、最终验收合格、交付使用之日起计算。在保修期内，一旦发生质量问题，实施单位保证在接到通知12小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由实施单位负责。如实施单位在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为实施单位承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间设备的一切质量问题所引起的更换部件等及设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由实施单位负责。实施单位应按照文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

2. 实施单位须保证在保修期满后5年内以优惠价格供应家具正常使用所必需的其他配件，列出清单，标明名称、单价和总价，其费用在报价文件中列明，但不包括在总价中。

3. 实施单位有良好的售后服务体系，有固定售后服务场所。

（五）费用要求

1. 报价应包括要缴纳的各项税费和运至合同指定地点的运输费、装卸费、安装调试费、服务费、检测费、保险费等一切费用。

2. 如设备尺寸在制作安装过程中有变化，实施单位应按照采购人要求作出实际响应，价格不做调整。如数量上有所调整，将按照分项报价表的该项价格予以增加或减少。

（六）其他要求

1. 实施单位应具有完成本项目的专业施工能力，响应的货物应符合上述国家标准的规定。

2. 采购人有权在项目实施过程中抽取样品向第三方权威检测机构进行一次检测，检测费用由实施单位承担。

3. 实施单位应充分了解本项目需求，提供完整的技术方案，且所提供货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品。

4. 实施单位在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将终止合同。

5. 采购人与实施单位签订本项目合同后，由于实施单位原因导致上述招标内容延误或无法按原计划提供的，实施单位须承担相应法律责任并赔偿采购人相应的损失。

（七）报价文件组成及递交

1．报价文件需包含：报价一览表（含价格明细）；报价单位简介；营业执照或注册证书等资质文件；售后服务承诺；公司地址、开户行、账号、联系人、联系电话、电子邮箱等信息。

2．报价文件要求一式贰份，加盖公章后密封。

3．递交方式：送达。

4. 报价有效期：谈判采购公告发布之日起 3 个工作日。

5. 报价文件接收人：陈文敏。

6. 联系方式：021-61900006，邮箱：wm-chen@shou.edu.cn。

7. 地址：上海市浦东新区沪城环路 999 号行政楼 123 室。