招  标  文  件

招标项目名称：上海海洋大学实验室强排风系统

维修、改造工程

招标项目编号：         SHOUSBC2013-0601

招标单位：            上海海洋大学

二○一三年六月二十八日

目     录

- 投标说明………………………………………………………..1

- 第一部分：投标邀请……………………………………………2

- 第二部分：投标文件要求……………………………………..6

- 第三部分：工程量清单及技术参数要求（供参考）

1.	单价报价部分……………………………………………………….9

2.	公共实验楼实验室现有排风设备现有数量及改造要求清单……………….. 11

3.	各学院实验室现有排风设备现有数量及改造要求清单……..…………… ..12

4.	公共实验楼工程量清单………………………………………………14

5.	各学院工程量清单…………………………………………….…… 17

6.	材质要求说明………………………………………………………24

- 第四部分：招标文件附件…………………………………...25

投标说明

本表是对投标方须知的补充和说明，与“投标方须知”部分具有同等的法律效力，务请各投标人注意。

| 序号 | 目录名 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购方式 | 校内公开招标。 |
| 2 | 项目名称 | 招标项目名称：上海海洋大学实验室强排风维修、改造工程。 招标项目编号：SHOUSBC-20130601 |
| 3 | 投标时间 | 投标截止时间：2013年 7月9日下午13：00～13：15。 投标地点：上海海洋大学行政楼104会议室 |
| 4 | 开标与 评标时间 | 2013年 7月9日下午13: 30 |
| 5 | 投标文件 | 正本的数量：一份；副本的数量：四份；光盘电子版：一份。 |
| 6 | 答疑 | 各投标单位对招标文件如有疑问，可通过电子邮件形式联系学校。 联系方式：wbdai@shou.edu.cn |

第一部分  投标邀请

上海海洋大学，就上海海洋大学实验室强排风系统维修、改造项目进行校内公开招标。欢迎合格的投标商参加投标。

实验室内往往存在许多不利于人体健康的化学物质污染源，特别是有害气体，将其排除非常重要。实验室常用排风设备主要有：通风柜、原子吸收罩、万向排气罩、吸顶式排气罩、台上式排气罩等。

包件一：对我校生命、食品、海洋学院强排风系统进行维修改造。（共20套）

（1）	对我校所有强排风系统进行全面系统的检查，确保系统发挥应有效用，并提出详细方案。（检查内容应包括：现有风机及电机性能，整个系统易损坏的管道联接部分等重要内容。通风橱正常排风量应为1500m3/h，房间最小换气次数8～12次/小时）。

（2）	更换已严重锈蚀损坏及无维护价值、完全无法使用的风机及风机电机。（投标方对系统检查后提出，并经招标单位审定后，按投标文件中要求的单价，更换）。

（3）	海洋学院楼顶风机全部更换。（2套）

（4）	对还能继续使用的风机及风机电机进行维护保养，内容包括（清洗内部垃圾、更换皮带、注油、外表油漆）

（5）	对所有强排风系统进行变频改造。重新布置控制线路，更换电子阀和变频器及PLC，出具完整的系统图纸便于维修。根据通风设备数量及通风要求，设定房间及每个设备固有排风量，通过电子阀进行开/关控制，设定房间最少换气次数8～12次/小时，保障实验室使用安全。

（6）	对现有实验室内强排风设备（例如通风橱、吸风罩）联接到风井的管道进行改造。管道材质选用防腐蚀性能好的硬质聚氯丙烯（以下简称PP）。

（7）	对安装有强排风系统的楼宇楼顶，风井联接到风机的管道进行更换。风管材料采用PP材质，材质按国家标准GB/T22789.1执行。PP风管采用法兰连接，法兰键衬垫材料采用40mm的防腐密封胶片作垫片。风管弯头之中心半径一般为风管宽度的1.5倍。风管与各设备之间均需用软接头连接，软接头采用防腐难燃PP软板制作，长度为200mm；PP风管直管段连续长度超过15m，必须设置PP软连接及防摇摆固定支架。

（8）	制作我校所有强排风系统图纸。

包件二：对我校公共实验楼强排风系统进行维修改造。（共13套）

内容同包件一中的（1）、（2）、（4）、（5）、（7）、（8）。

7.	工期要求：2013年8月31日前完成包件一、二的维修改造工程。

8.	质量要求：按国家有关规范一次验收合格。

9.	后期服务：工程结束验收通过后进入维保期，维保期内投标方需负责我校强排风系统的正常运行。维保期为3年，工程验收后起始。

二、招标单位资质要求

1.	在中国境内注册，在有效存续期内具有独立法人资格，同时具有承揽该工程的施工能力，具有良好财务状况和商业信誉的施工单位。

2.	具有履行合同所必需的专业队伍和专业施工能力。

3.	本次投标活动所产生的费用由投标单位承担。

4.	列入政府不良行为记录的企业或个人，不准参加投标。

5.	投标方须提供相关项目案例。

三、报价清单编制要求

1.	风机及电机：提供单价清单，工程开始后，投标单位先对我校所有强排风系统进行系统检查，锈蚀严重无维修价值的风机或电机，经投标单位提出、招标单位审定后，按此参考单价清单另行结算。维保期内更换的风机或电机也根据此单价清单，另行结算。

包件二中海洋学院的两台风机已明确需要更换，应含在投标价格中。

2.	风机维护：以单个风机为一单位进行报价，注明涉及的材料清单，及保养内容（例如：清洗、注油、油漆），并详细说明施工工艺。

3.	变频改造：详细写明变频改造的物品清单，包括设备、材料，型号规格，品牌。

4.	管道改造：参考校方提供的工程量清单。使用材质，8mmPP材质的硬管。

5.	实验室管道改造：此部分涉及的都是一个房间内排风设备联接到管井的情况，改造都是用6mmPP材质的硬管。需要改造的房间清单详见本文档P14-15，请进行预估报价。

6.	报价中应包含材料、机械、人工、管理费、税金、风险等一切因素所有应该和可能发生的费用因素。

7.	除进行单价报价的项目之外（风机、电机、单台维护费用），最终实际工程费用与投标总价相比，增幅不应超过5%。超出部分，投标单位负责。

8.	投标单位报价应考虑现场环境、气候、实际可能发生的工程量以及市场变化等暗含的各种因素。

四、其他要求

1.	工期要求：2013年8月31日前完成建设。中标单位请合理安排好施工进度。

2.	质量要求：按国家有关规范一次验收合格，校方将于完工一周后组织验收。

3.	结算要求：工程完工后，请投标单位提供实际工程量清单，凭此清单结算费用。

4.	结算方式：签订合同后，支付40%合同款，工程竣工验收通过后，按审计核定支付减去40%合同款后的百分之90%款项，维保期三年满且无遗留问题后结算并支付剩下的工程余额。

5.	合同文本采用国家工商管理部门制定的统一文本式样。

五、投标文件密封和递交：

1.	各投标单位投递的纸质标书应按规定做出完整的承诺和规范报价，若有遗漏各自负责。

2.	报价文件应按要求提供单位营业执照复印件、安全生产许可证复印件等与投标相关的合法文件，做好密封、盖章等相关程序。

3.	投标截止日期：2013年7月9日（周五）下午13：00～13：15。

4.	投标书送达地点：上海市浦东新区临港新城999号上海海洋大学行政楼104会议室。

5.	招标单位联系人：戴文彬；联系电话：61900016；E-mail：wbdai@shou.edu.cn。

六、开标、评标、定标：

1.	开标：定于2013年7月9日下午13：30在，上海市浦东新区临港新城999号上海海洋大学行政楼104室公开开标。

2.	评标：由学校组织评标委员会按招标文件所规定的内容对投标文件进行评议，以满足校方要求和品质保证的合理低价为原则，其中施工企业信誉、施工组织设计、方案等也作为评判考量依据。开标后当场评标。

3.	定标：根据评委综合意见，经公示无异议后发中标通知。投标方在收到中标通知后的3天内不与招标方会谈、签约的，视为放弃。

4.	投标单位承担在参与本次招投标过程中产生的费用和责任。

特此邀请有能力的投标商前来投标！

上海海洋大学                                                                                                                  二○一三年六月四日

第二部分 投标文件的要求

1、要求

- 投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2、投标语言及计量单位

2.1 投标文件及投标方和招标方就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写；投标文件中的技术支持文件可用原版资料，但必须附中文翻译版，并以中文版为准。

- 2.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

- 3、投标文件组成

投标文件应包括商务标和技术标。

3.1商务标应包含：

3.1.1投标函、投标人的法人资格证明书、法人授权委托书、公司营业执照等，均须盖章。

3.1.2施工企业简介、施工技术力量、服务承诺、公司财务状况等。

3.1.3符合招标文件规定的证明文件及投标方认为需加以说明的其他内容。

3.1.4相关类似业绩及合同；

3.1.5设计方案、工程的工期、进度、质量、安全生产、文明施工等保证措施；

3.1.6施工组织设计、施工进度表、施工人员组成及相关证书；

3.1.7投标方认为需加以说明的其他内容。

3.2技术标应包含：

3.2.1技术标编制说明；

3.2.2建设质量保证措施。

3.2.3建设进度控制措施（需述明示施工期，以日历天为单位）。

3.2.4安全施工措施。

3.2.5参与本工程的项目经理、专业工程师及项目组织机构组成及工作经历（项目经理和现场负责人及项目组织机构的人员组成、经验、资力等）。

4、投标文件的签署及规定：

4.1投标方应准备壹份正本和贰份副本，在每一分投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。如正、副本之间有差异，以正本为准。

4.2投标文件正本和副本须打印并由经正式授权的投标方代表签字、盖章。

4.3除招标方书面要求外，投标文件中不许有加行、涂改或改写。

4.4电报、电话、传真、E-mail等形式的投标概不接受。

5、无效情况

5.1应征文件有下列情况之一者无效：

5.1.1未密封或密封袋未盖骑缝公章的。

5.1.2提交文件不全或在投标截止时间后送达的。

5.1.3未按招标文件规定和要求提交，如书写，内容不全或组织滥造等。

5.1.4投标文件有关内容未按照文件要求签章的。

5.2评审过程中出现下列情形的按废标处理：

5.2.1投标文件未按招标文件要求做出实质响应或有重大偏差的，或擅自更改施工方案的。

5.2.2投标人投标书中技术资料、报价书与其他投标人雷同的。

5.2.3投标文件关键内容字迹模糊，无法辨认的。

5.2.4评选委员会认定的其他情况。

6、投标报价

- 6.1 投标方对系统项目工程的投标报价只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价；

6.2投标人必须认真阅读理解招标文件,根据招标文件要求进行系统工程报价；

6.3投标报价应是招标文件所确定招标范围的全部系统工程内容的价格体现；

- 6.4 投标报价为建设现场交货价，包含运费、增值税、关税、保险费等所有费用；

6.5 投标人应在投标分项报价表上标明拟提供货物的单价（如适用）和总价；

6.6投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

7、投标文件的密封和标记

投标方应将投标文件正本和副本用信封密封，封口处加盖法人单位公章。 并标明招标编号、投标项目名称 及正本或副本。

8、递交投标文件的截止时间

8.1投标文件都必须按招标文件在投标邀请中规定的投标截止时间之前送至招标方指定地点。

- 8.2 因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标方修改通知规定的时间递交。

9、迟交的投标文件

招标方在投标截止时间后将拒收的投标文件。

10、投标文件的修改和撤销

- 10.1 投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销， 但招标方须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标方代表签字。

10.2 投标方对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

- 10.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

10.4 投标方不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。

11、投标文件的澄清

- 11.1 为了有助于对投标文件进行评审，评委会有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

11.2 重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

- 11.3 此书面文件将构成投标文件的组成部分。

12、开标和评标

12.1开标后，招标方组织评委会审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。

- 12.2在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和生产能力等。如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝。

12.3评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定,且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能等，或限制了买方的权力和投标方的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。

12.4评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

12.5 评委会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标方不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

12.6 评委会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但这些修正不能影响任何投标人的相关名次排列;

12.7评委会将按上述错误修正进行调整,调整后的内容必须由投标方确认,投标方拒绝调整,其投标将被评委会拒绝。

13、对投标文件的评审

招标方组织的评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评审。

14、评标原则及方式

14.1评标工作将以招标文件、投标文件等为依据，遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则，同时严格按照国家招投标法和政府采购有关规定评标，并接受有关上级主管部门的监督和指导。

14.2整个评标工作不受任何个人和机构的干扰，投标人任何试图干扰评标的行为，一经发现其投标将作废标处理，并追究相关责任。

14.3在整个评标活动中应遵循保密原则，任何人员不得将评标内容及一切有关文件透露给无关人员，否则一经发现将追究其相关责任。

14.4投标方如在投标时出现下列情况之一者，应予废标：

14.4.1质量保证期未满足招标文件要求的；

14.4.2付款方式未能满足招标文件要求的；

14.4.3投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的；

14.4.4内容不全或关键字迹模糊，无法辩别的。

14.4.5投标人名称与报名时投标人名称不一致。

14.4.6其他招标文件中要求必须满足的条款而未满足的等。

14.4.7在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

第三部分  参考工程量清单及参数要求

申明事项：

1.	请投标方在投标前，应对我校实际情况进行判断，合理报价。

2.	本部分的第四、五块内容，公共实验楼及各学院的工程量清单供参考，为方便投标时比较，如有本工程建设中的合理增减项部分，请在清单最后注出。

3.	除去单价报价部分，实际施工工程结算费用不得超过投标总价的5%。

一、单价报价部分

说明：投标单位中标后，首先是对我校所有强排风系统进行彻底检查，对已经锈蚀严重，彻底无法使用的风机，参考投标时相应规格的风机，更换。对还有维修价值风机，进行维护保养，请按要求报价。

| 1.风机报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 材质 | 品牌 | 风量 | 风压 | 转速 | 噪音 | 备注 |
| 离心风机（不含电机） | PP |  | 1930m³/h | 393Pa |  |  | 1.提供风机完整的技术规范。 2.提供风机结构图。 3.风机性能要符合标称的风压风量。请提供相关认证报告。 4.二级评价指标：节能、环保。 5.三级评价指标：后期维护。 |
|  |  |  | 5860m³/h | 790Pa |  |  |  |
|  |  |  | 9600m³/h | 1274Pa |  |  |  |
|  |  |  | 17130m³/h | 1550Pa |  |  |  |
|  |  |  | 23800m³/h | 2000Pa |  |  |  |
|  |  |  | 30100m³/h | 2500Pa |  |  |  |
|  |  |  | 36100m³/h | 2500Pa |  |  |  |
|  |  |  | 46300m³/h | 3000Pa |  |  |  |
|  | 耐腐蚀玻璃钢 |  | 23800m³/h | 2000Pa |  |  |  |
|  |  |  | 30100m³/h | 2500Pa |  |  |  |
|  |  |  | 36100m³/h | 2500Pa |  |  |  |
|  |  |  | 46300m³/h | 3000Pa |  |  |  |
| 2.风机配套配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 材质 |  | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 风帽等风机配套配件 |  | PP |  |  |  |  | 请提供清单及参考价格 |
| 3.风机电机报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 功率 | 品牌 |  | 单价 |  |  | 备注 |
| 风机 电机 | 1.1KW |  |  |  |  |  | 提供详细技术参数及技术规范。 |
|  | 1.5KW |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2KW |  |  |  |  |  |  |
|  | 3KW |  |  |  |  |  |  |
|  | 4KW |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5KW |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5KW |  |  |  |  |  |  |
|  | 11KW |  |  |  |  |  |  |
|  | 15KW |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.5KW |  |  |  |  |  |  |
|  | 22KW |  |  |  |  |  |  |

4.维护保养报价

以单个风机为一单位，写清保养内容及详细施工工艺。举例如下：

| 楼宇 | 风机风量 | 功率 | 清洗 | 注油 | 油漆 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生命B楼 | 17130m³/h | 4KW | 100 | 100 | 100 | 300 |

二、公共实验楼实验室现有强排风设备现有数量及改造要求清单

说明：此部分内容，作为风机风量、风机电机、变频改造参考用。另备注中注出的房间，用以实验室内部管道改造参考用。）

| 强排风设备统计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼宇 | 房号 | 通风橱数量 | 桌上型通风橱 | 吸风罩 | 备注 |
| 公共实验B楼 | B101 |  |  | 9 |  |
| 公共实验B楼 | B105 |  | 3 |  |  |
| 公共实验B楼 | B106 | 1 |  |  |  |
| 公共实验B楼 | B110 |  |  | 3 |  |
| 公共实验B楼 | B114 |  |  | 3 |  |
| 公共实验B楼 | B120 | 2 | 2 |  |  |
| 公共实验B楼 | B122 | 2 | 2 |  |  |
| 公共实验B楼 | B124 | 2 | 2 | 2 |  |
| 公共实验B楼 | B125 | 2 |  |  |  |
| 公共实验B楼 | B127 | 2 | 2 |  |  |
| 公共实验B楼 | B214 | 1 | 1 |  |  |
| 公共实验B楼 | B218 | 2 | 2 |  |  |
| 公共实验B楼 | B220 | 2 |  |  |  |
| 公共实验B楼 | B222 | 1 |  |  |  |
| 公共实验B楼 | B227 | 2 | 2 |  |  |
| 公共实验B楼 | B229 | 2 |  |  |  |
| 公共实验B楼 | B305 |  |  |  |  |
| 公共实验B楼 | B307 |  | 21 |  |  |
| 公共实验B楼 | B325 | 4 |  |  |  |
| 公共实验B楼 | B401 | 1 |  |  |  |
| 公共实验B楼 | B403 | 1 |  |  |  |
| 公共实验B楼 | B410 | 1 |  |  |  |
| 公共实验B楼 | B417 | 1 |  |  |  |
| 公共实验B楼 | B420（1） | 2 |  |  | 需要拆除 |
| 公共实验B楼 | B420（2） | 2 |  | 2 |  |
| 公共实验B楼 | B421 | 2 | 2 |  |  |
| 公共实验B楼 | B422 |  | 21 |  |  |
| 公共实验B楼 | B423 | 1 | 1 |  |  |
| 公共实验B楼 | B424 |  | 18 |  |  |
| 公共实验B楼 | B425 | 1 | 1 |  |  |
| 公共实验B楼 | B427 |  | 21 |  |  |
| 公共实验B楼 | B428 | 2 |  | 2 | 需要拆除 |
| 公共实验B楼 | B429 |  | 21 |  |  |
| 三、各学院实验室强排风设备现有数量及改造要求清单 说明：此部分内容，作为风机风量、风机电机、变频改造参考用。另备注中注出的房间，用以实验室内部管道改造参考用。） |  |  |  |  |  |
| 海洋学院 | A222 | 1 |  |  |  |
| 海洋学院 | A220 | 1 |  |  |  |
| 海洋学院 | A224 | 1 |  |  |  |
| 海洋学院 | A215 | 2 |  |  |  |
| 海洋学院 | A218 | 1 |  |  |  |
| 海洋学院 | A213 | 2 |  |  |  |
| 海洋学院 | A114 | 3 |  |  |  |
| 海洋学院 | A116 | 2 |  |  |  |
| 海洋学院 | A204 | 1 |  |  | 需要联接、目前无管道 |
| 生命B楼 | B203 | 1 |  |  | 需要联接到风井 |
| 生命B楼 | B225 | 1 |  |  |  |
| 生命B楼 | B243 | 1 |  |  |  |
| 生命B楼 | B241 | 1 |  |  |  |
| 生命B楼 | B239 | 1 |  |  |  |
| 生命B楼 | B339 | 2 |  |  |  |
| 生命B楼 | B341 | 2 |  |  |  |
| 生命B楼 | B343 | 1 |  |  |  |
| 生命B楼 | B345 | 1 |  |  |  |
| 生命B楼 | B347 | 1 |  |  |  |
| 生命B楼 | B305 | 1 |  |  |  |
| 生命B楼 | B327 | 1 |  |  |  |
| 生命B楼 | B403 | 1 |  |  |  |
| 生命B楼 | B423 | 1 |  |  |  |
| 生命C楼 | C103 | 1 |  |  |  |
| 生命C楼 | C106 | 1 |  |  |  |
| 生命C楼 | C110 | 1 |  |  |  |
| 生命C楼 | C201 | 1 |  |  |  |
| 生命C楼 | C204 | 1 |  |  |  |
| 生命C楼 | C304 | 1 |  |  |  |
| 生命C楼 | C302 | 1 |  |  |  |
| 生命C楼 | C301 | 1 |  |  |  |
| 生命D楼 | D205 | 1 |  |  |  |
| 生命D楼 | D210 | 1 |  |  |  |
| 食品B楼 | B102 | 1 |  |  |  |
| 食品B楼 | B108 | 1 |  |  |  |
| 食品B楼 | B111 | 1 |  |  |  |
| 食品B楼 | B125 | 1 |  |  |  |
| 食品B楼 | B204 | 1 |  |  |  |
| 食品B楼 | B207 | 1 |  |  |  |
| 食品B楼 | B209 | 1 |  |  |  |
| 食品B楼 | B211 | 1 |  |  |  |
| 食品B楼 | B212 | 2 |  |  |  |
| 食品B楼 | B214 | 1 |  |  |  |
| 食品B楼 | B215 | 3 |  |  |  |
| 食品B楼 | B219 | 2 |  |  |  |
| 食品B楼 | B303 | 1 |  |  |  |
| 食品B楼 | B304 | 1 |  |  |  |
| 食品B楼 | B305 | 1 |  |  |  |
| 食品B楼 | B306 | 1 |  | 6 |  |
| 食品B楼 | B308 | 1 |  |  |  |
| 食品B楼 | B310 | 1 |  |  |  |
| 食品B楼 | B311 | 2 |  | 18 |  |
| 食品B楼 | B315 | 2 |  |  |  |
| 食品B楼 | B319 | 1 |  |  |  |
| 食品B楼 | B307 | 1 |  |  |  |
| 食品B楼 | B403 | 1 |  |  | 需要接到风井 |
| 食品B楼 | B410 | 1 |  |  |  |
| 食品B楼 | B413 |  |  |  | 有2个通风气瓶柜，需要接到风井 |
| 食品B楼 | B417 | 1 |  |  |  |
| 食品B楼 | B437 | 1 |  |  | 需要联接风井 |
| 食品B楼 | B420-418 | 1 |  | 4+3 |  |
| 食品B楼 | B419 |  |  | 2 | 2个通风气瓶柜，需要联接 |
| 食品B楼 | B416 | 1 |  | 2 |  |
| 食品B楼 | B414 | 4 |  |  | 有一个通风柜未连接，需要连接 |
| 食品B楼 | A404 | 1 |  |  | 1个大通风柜未连接，1个通风气瓶柜需要连接 |
| 食品B楼 | A402 | 3 |  |  | 1个通风柜未连接，通风气瓶柜未连接，原子吸收罩未连接 |

四、公共实验楼工程量清单

| 系统 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 品牌 | 材质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 方圆接头 | 700*630-φ1000 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P1 | 减震器 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| P1 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  |  | PP材质 |  |
| P1 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P1 | 防火阀 | 700*630 | 1 | 个 |  |  |  | 全钢、表面不易积水 | 请提供产品图片 |
| P1 | 风管 | 700*630 | 6 | 米 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P1 | 风管 | 700*400 | 6 | 米 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P1 | 弯头 | 700*630 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P1 | 弯头 | 700*400 | 3 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P1 | 变径 | 700*630-700*430 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P2 | 方圆接头 | 800*800-φ1200 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P2 | 减震器 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| P2 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  |  | PP材质 |  |
| P2 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P2 | 防火阀 | 800*800 | 1 | 个 |  |  |  | 全钢、表面不易积水 | 请提供产品图片 |
| P2 | 风管 | 800*800 | 10.5 | 米 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P2 | 风管 | 700*400 | 4.5 | 米 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P2 | 风管 | 400*400 | 9 | 米 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P2 | 法兰、抱箍 |  | 32 | 个 |  |  |  | PP材质 |  |
| P3 | 方圆接头 | 800*800-φ1100 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P3 | 减震器 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| P3 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  |  | PP材质 |  |
| P3 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P3 | 防火阀 | 800*800 | 1 | 个 |  |  |  | 全钢、表面不易积水 | 请提供产品图片 |
| P3 | 风管 | 800*800 | 6 | 米 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P3 | 风管 | 700*400 | 7.5 | 米 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P3 | 弯头 | 800*800 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P3 | 弯头 | 700*400 | 2 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P3 | 变径 | 800*800-700*400 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P3 | 法兰、抱箍 |  | 26 | 个 |  |  |  | PP材质 |  |
| P4 | 方圆接头 | 800*800-φ1000 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P4 | 减震器 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| P4 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  |  | PP材质 |  |
| P4 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P4 | 防火阀 | 800*800 | 1 | 个 |  |  |  | 全钢、表面不易积水 | 请提供产品图片 |
| P4 | 风管 | 800*800 | 6 | 米 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P4 | 风管 | 700*400 | 7.5 | 米 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P4 | 弯头 | 800*800 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P4 | 弯头 | 800*800 | 2 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P4 | 弯头 | 700*400 | 2 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P4 | 变径 | 800*800-700*400 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P4 | 法兰、抱箍 |  | 30 | 个 |  |  |  | PP材质 |  |
| P5 | 方圆接头 | 800*800-φ1100 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P5 | 减震器 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| P5 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  |  | PP材质 |  |
| P5 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P5 | 防火阀 | 800*800 | 1 | 个 |  |  |  | 全钢、表面不易积水 | 请提供产品图片 |
| P5 | 风管 | 800*800 | 6 | 米 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P5 | 风管 | 700*400 | 7.5 | 米 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P5 | 弯头 | 800*800 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P5 | 弯头 | 700*400 | 2 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P5 | 变径 | 800*800-700*400 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P5 | 法兰、抱箍 |  | 26 | 个 |  |  |  | PP材质 |  |
| P6 | 方圆接头 | 400*400-φ800 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P6 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| P6 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  |  | PP材质 |  |
| P6 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P6 | 防火阀 | 700*400 | 1 | 个 |  |  |  | 全钢、表面不易积水 | 请提供产品图片 |
| P6 | 风管 | 700*400 | 6 | 米 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P6 | 弯头 | 700*400 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P6 | 法兰、抱箍 |  | 8 | 个 |  |  |  | PP材质 |  |
| P7 | 方圆接头 | 风机配套 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P7 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| P7 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  |  | PP材质 |  |
| P7 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P7 | 防火阀 | 400*400 | 1 | 个 |  |  |  | 全钢、表面不易积水 | 请提供产品图片 |
| P7 | 风管 | 400*400 | 16.5 | 米 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P7 | 法兰、抱箍 |  | 22 | 个 |  |  |  | PP材质 |  |
| P8 | 方圆接头 | 700*630-φ1100 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P8 | 减震器 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| P8 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  |  | PP材质 |  |
| P8 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P8 | 防火阀 | 700*400 | 1 | 个 |  |  |  | 全钢、表面不易积水 | 请提供产品图片 |
| P8 | 风管 | 700*630 | 4.5 | 米 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P8 | 风管 | 700*400 | 12 | 米 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P8 | 风管 | 400*400 | 12 | 米 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P8 | 弯头 | 700*630 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P8 | 弯头 | 700*400 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P8 | 弯头 | 400*400 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P8 | 变径 | 700*400-400*400 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P8 | 法兰、抱箍 |  | 46 | 个 |  |  |  | PP材质 |  |
| P9 | 方圆接头 | 700*400-600 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P9 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| P9 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  |  | PP材质 |  |
| P9 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P9 | 防火阀 | 700*400 | 1 | 个 |  |  |  | 全钢、表面不易积水 | 请提供产品图片 |
| P9 | 风管 | 700*400 | 4.5 | 米 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P9 | 弯头 | 700*400 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P9 | 法兰、抱箍 |  | 6 | 个 |  |  |  | PP材质 |  |
| P10 | 方圆接头 | 630*630-φ800 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P10 | 减震器 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| P10 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  |  | PP材质 |  |
| P10 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P10 | 防火阀 | 630*630 | 1 | 个 |  |  |  | 全钢、表面不易积水 | 请提供产品图片 |
| P10 | 风管 | 630*630 | 6 | 米 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P10 | 风管 | 700*630 | 4.5 | 米 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P10 | 风管 | 700*400 | 6 | 米 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P10 | 法兰、抱箍 |  | 22 | 个 |  |  |  | PP材质 |  |
| P11 | 方圆接头 | 400*400-φ300 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P11 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| P11 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P11 | 防火阀 | 400*400 | 1 | 个 |  |  |  | 全钢、表面不易积水 | 请提供产品图片 |
| P11 | 风管 | 400*400 | 9 | 米 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P11 | 弯头 | 400*400 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P11 | 法兰、抱箍 |  | 14 | 个 |  |  |  | PP材质 |  |
| P12 | 方圆接头 | 400*400-φ450 | 1 | 个 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P12 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| P12 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  |  | PP材质 |  |
| P12 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P12 | 防火阀 | 400*400 | 1 | 个 |  |  |  | 全钢、表面不易积水 | 请提供产品图片 |
| P12 | 风管 | 400*400 | 7.5 | 米 |  |  |  | PP，厚度8mm |  |
| P12 | 安装辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  | 焊条、螺丝等 |  |
| P12 | 法兰、抱箍 |  | 10 | 个 |  |  |  | PP材质 |  |
|  | 三通 | 700*400*700*400*700*400 | 8 | 个 |  |  |  | PP材质 |  |
|  | 电线套管 |  | 350 | 米 |  |  |  |  |  |
|  | 信号线 |  | 3500 | 米 |  |  |  | 国标 |  |
|  | 支撑三脚架 |  | 120 | 个 |  |  |  | 角钢耐腐蚀 |  |
|  | 法兰、抱箍 |  | 26 | 个 |  |  |  | PP材质 |  |
|  | 电子阀 | Φ250 | 170 | 个 |  |  |  | PP材质成型管材加工 |  |
|  | 电控箱 |  | 11 | 个 |  |  |  | 需要防腐处理。 | 请选用知名 优质品牌 |
|  | PLC控制器 |  | 11 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 变频器 | 4KW | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 变频器 | 7.5KW | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 变频器 | 11KW | 4 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | 变频器 | 15KW | 1 | 套 |  |  |  |  | 请选用知名优质品牌 |
|  | 变频器 | 18KW | 1 | 套 |  |  |  |  |  |

五、各学院工程量清单

1.	海洋学院

| 号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 材质说明及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 风机 |  | 1 | 台 |  |  | 材质：PP风机；风量:15000m³/h；风压： 1550Pa； |
| P1 | 风机电机 | 7.5KW | 1 | 台 |  |  |  |
| P1 | 风帽 | 风机配套 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| P1 | 方圆接头 |  | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| P1 | 进风口软接头 | 风机配套 | 1 | 个 |  |  | 3mm进口软PP |
| P1 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| P1 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| P1 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  | PP板，8mmPP |
| P1 | 防火阀 | 1260*400 | 1 | 个 |  |  | 全钢 |
| P1 | 变频系统 | PLC | 1 | 套 |  |  |  |
| P1 | 变频器 | 7.5KW | 1 | 套 |  |  |  |
| P1 | 电控箱 |  | 1 | 套 |  |  | 知名品牌，含相关配件，防腐处理。 |
| P1 | 电子阀 | Φ250 | 10 | 个 |  |  | 3mmPP |
| P1 | 风管 | 1260*400 | 21 | 米 |  |  | 8mmPP |
| P1 | 法兰、抱箍 |  | 28 | 个 |  |  | PP材质 |
| P1 | 电线套管 |  | 45 | 米 |  |  | 国标 |
| P1 | 信号线 |  | 120 | 米 |  |  | 国标 |
| P1 | 安装辅材 |  | 1 | 套 |  |  | 焊条、螺丝等 |
| P2 | 风机 |  | 1 | 台 |  |  | 材质：PP风机；风量:18300m³/h；风压： 1550Pa |
| P2 | 风机电机 | 7.5KW | 1 | 台 |  |  |  |
| P2 | 风帽 | 风机配套 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| P2 | 方圆接头 |  | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| P2 | 进风口软接头 | 风机配套 | 1 | 个 |  |  | 3mm进口软PP |
| P2 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| P2 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| P2 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  | PP板，8mmPP |
| P2 | 防火阀 | 1000*400 | 1 | 个 |  |  | 全钢 |
| P2 | 变频系统 | PLC | 1 | 套 |  |  |  |
| P2 | 变频器 | 7.5KW | 1 | 套 |  |  |  |
| P2 | 电控箱 |  | 1 | 套 |  |  | 知名品牌，含相关配件。 |
| P2 | 电子阀 | Φ250 | 13 | 个 |  |  | 3mmPP |
| P2 | 风管 | 1000*400 | 9 | 米 |  |  | 8mmPP |
| P2 | 风管 | 800*400 | 6 | 米 |  |  | 8mmPP |
| P2 | 风管 | 640*500 | 4.5 | 米 |  |  | 8mmPP |
| P2 | 风管 | 400*200 | 6 | 米 |  |  | 8mmPP |
| P2 | 弯头 | 800*400 | 1 | 个 |  |  | 8mmPP |
| P2 | 法兰、抱箍 |  | 36 | 个 |  |  | PP材质 |
| P2 | 电线套管 |  | 41 | 米 |  |  | 国标 |
| P2 | 信号线 |  | 140 | 米 |  |  | 国标 |
| P2 | 支撑三脚架 |  | 36 | 个 |  |  | 角钢 |
| P2 | 安装辅材 |  | 1 | 套 |  |  | 焊条、螺丝等 |

2.	食品学院

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 材质说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 方圆接头 |  | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| P1 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| P1 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| P1 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  | 8mmPP板材，厚度40cm左右，能保证风管的风压稳定。 |
| P1 | 防火阀 | 500*400 | 1 | 个 |  |  | 全钢，不易积水 |
| P1 | 变频系统 | PLC控制器 | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| P1 | 变频系统 | 4KW变频器 | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| P1 | 风管 | 500*400 | 6 | 米 |  |  | 5mmPP |
| P1 | 弯头 | 500*400 | 2 | 个 |  |  | 5mmPP，大弯 |
| P1 | 法兰抱箍 |  | 12 | 个 |  |  | PP材质 |
| P1 | 三脚架 |  | 4 | 个 |  |  | 国标 |
| P2 | 方圆接头 |  | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| P2 | 减震器 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| P2 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| P2 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  | PP板，8mmPP |
| P2 | 防火阀 | 800*700 | 1 | 个 |  |  | 全钢，不易积水 |
| P2 | 变频系统 | PLC控制器 | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| P2 | 变频系统 | 11KW变频器 | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| P2 | 风管 | 800*700 | 6 | 米 |  |  | 8mmPP |
| P2 | 风管 | 700*500 | 10.5 | 米 |  |  | 8mmPP |
| P2 | 风管 | 550*400 | 4.5 | 米 |  |  | 5mmPP |
| P2 | 风管 | 500*400 | 4.5 | 米 |  |  | 5mmPP |
| P2 | 风管 | 400*400 | 4.5 | 米 |  |  | 4mmPP |
| P2 | 弯头 | 800*700 | 2 | 个 |  |  | 8mmPP，小弯 |
| P2 | 变径 | 800*700-700*500 | 1 | 个 |  |  | 8mmPP |
| P2 | 法兰抱箍 |  | 46 | 个 |  |  | PP材质 |
| P2 | 三脚架 |  | 20 | 个 |  |  |  |
| P3 | 方圆接头 | 800*650-φ800 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| P3 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| P3 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| P3 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  | PP板，8mmPP |
| P3 | 防火阀 | 800*640 | 1 | 个 |  |  | 全钢，不易积水 |
| P3 | 变频系统 | PLC控制器 | 1 | 套 |  |  |  |
| P3 | 变频系统 | 11KW变频器 | 1 | 套 |  |  |  |
| P3 | 风管 | 800*640 | 7.5 | 米 |  |  | 8mmPP |
| P3 | 风管 | 640*640 | 4.5 | 米 |  |  | 6mmPP |
| P3 | 风管 | 640*500 | 12 | 米 |  |  | 6mmPP |
| P3 | 弯头 | 800*640 | 1 | 个 |  |  | 8mmPP，小弯 |
| P3 | 弯头 | 800*640 | 2 | 个 |  |  | 8mmPP，大弯 |
| P3 | 变径 | 800*640-640*500 | 1 | 个 |  |  | 8mmPP |
| P3 | 法兰抱箍 |  | 40 | 个 |  |  | PP材质 |
| P3 | 三脚架 |  | 16 | 个 |  |  | 国标 |
| P4 | 方圆接头 | 700*400-φ700 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| P4 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| P4 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| P4 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  | PP板，8mmPP |
| P4 | 防火阀 | 700*400 | 1 | 个 |  |  | 全钢，不易积水 |
| P4 | 变频系统 | PLC控制器 | 1 | 套 |  |  |  |
| P4 | 变频系统 | 4KW变频器 | 1 | 套 |  |  |  |
| P4 | 风管 | 700*400 | 9 | 米 |  |  | 8mmPP |
| P4 | 法兰抱箍 |  | 12 | 个 |  |  | PP材质 |
| P4 | 三脚架 |  | 6 | 个 |  |  | 国标 |
| P5 | 方圆接头 | 650*450-φ500 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| P5 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| P5 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| P5 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  | PP板，8mmPP |
| P5 | 防火阀 | 650*450 | 1 | 个 |  |  | 全钢，不易积水 |
| P5 | 变频系统 | PLC控制器 | 1 | 套 |  |  |  |
| P5 | 变频系统 | 4KW变频器 | 1 | 套 |  |  |  |
| P5 | 风管 | 650*450 | 4.5 | 米 |  |  | 6mmPP |
| P5 | 法兰抱箍 |  | 6 | 个 |  |  | PP材质 |
| P5 | 三脚架 |  | 3 | 个 |  |  | 国标 |
| P6 | 方圆接头 | 500*400-φ500 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| P6 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| P6 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| P6 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  | PP板，8mmPP |
| P6 | 防火阀 | 500*400 | 1 | 个 |  |  | 全钢，不易积水 |
| P6 | 变频系统 | PLC控制器 | 1 | 套 |  |  |  |
| P6 | 变频系统 | 4KW变频器 | 1 | 套 |  |  |  |
| P6 | 风管 | 500*400 | 6 | 米 |  |  | 5mmPP |
| P6 | 风管 | 400*400 | 6 | 米 |  |  | 4mmPP |
| P6 | 风管 | 350*200 | 9 | 米 |  |  | 4mmPP |
| P6 | 弯头 | 500*400 | 1 | 个 |  |  | 5mmPP，大弯 |
| P6 | 弯头 | 350*200 | 1 | 个 |  |  | 4mmPP，小弯 |
| P6 | 变径 | 500*400-350*200 | 1 | 个 |  |  | 5mmPP |
| P6 | 法兰抱箍 |  | 34 | 个 |  |  | PP材质 |
| P6 | 三脚架 |  | 14 | 个 |  |  | 国标 |
| P7 | 方圆接头 | 400*400-φ400 | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| P7 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| P7 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| P7 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  | PP板，8mmPP |
| P7 | 防火阀 | 400*400 | 1 | 个 |  |  | 全钢，不易积水 |
| P7 | 变频系统 | PLC控制器 | 1 | 套 |  |  |  |
| P7 | 变频系统 | 4KW变频器 | 1 | 套 |  |  |  |
| P7 | 风管 | 400*400 | 7.5 | 米 |  |  | 4mmPP |
| P7 | 弯头 | 400*400 | 2 | 个 |  |  | 4mmPP，大弯 |
| P7 | 法兰抱箍 |  | 14 | 个 |  |  | PP材质 |
| P7 | 三脚架 |  | 5 | 个 |  |  | 国标 |
| P8 | 方圆接头 |  | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| P8 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| P8 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| P8 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| P8 | 防火阀 | 500*400 | 1 | 个 |  |  | 全钢，不易积水 |
| P8 | 变频系统 | PLC控制器 | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| P8 | 变频系统 | 2.2KW变频器 | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| P8 | 风管 | 500*400 | 6 | 米 |  |  | 5mmPP |
| P8 | 弯头 | 500*400 | 2 | 个 |  |  | 5mmPP，大弯 |
| P8 | 法兰抱箍 |  | 12 | 个 |  |  | PP材质 |
| P8 | 三脚架 |  | 10 | 个 |  |  | 国标 |
| PA9 | 方圆接头 |  | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| PA9 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| PA9 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| PA9 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| PA9 | 防火阀 | 500*400 | 1 | 个 |  |  | 全钢，不易积水 |
| PA9 | 变频系统 | PLC控制器 | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| PA9 | 变频系统 | 2.2KW变频器 | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| PA9 | 风管 | 500*400 | 4 | 米 |  |  | 8mmPP |
| PA9 | 弯头 | 500*400 | 1 | 个 |  |  | 5mmPP，大弯 |
| PA9 | 法兰抱箍 |  | 12 | 个 |  |  | PP材质 |
| PA9 | 三脚架 |  | 10 | 个 |  |  | 国标 |
|  | 电控箱 |  | 9 | 套 |  |  | 防腐处理，并包含相关配件。 |
|  | 电子阀 | Φ250 | 70 | 个 |  |  | 3mmPP |
|  | 电线套管 |  | 310 | 米 |  |  | 国标 |
|  | 信号线 |  | 1500 | 米 |  |  | 国标 |
|  | 安装辅材 |  | 1 | 项 |  |  | 焊条、螺丝等 |

3.	生命学院

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 材质说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP1 | 方圆接头 |  | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| BP1 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| BP1 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| BP1 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  | PP板，8mmPP |
| BP1 | 防火阀 | 800*500 | 1 | 个 |  |  | 全钢，不易积水、锈蚀 |
| BP1 | 变频系统 | PLC控制器 | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| BP1 | 变频器 | 7.5KW | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| BP1 | 风管 | 800*500 | 21 | 米 |  |  | 8mmPP |
| BP1 | 法兰、抱箍 |  | 28 | 个 |  |  | PP材质 |
| BP1 | 支撑三脚架 |  | 14 | 个 |  |  | 角钢 |
| BP2 | 方圆接头 |  | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| BP2 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| BP2 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| BP2 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  | PP板，8mmPP |
| BP2 | 防火阀 | 650*400 | 1 | 个 |  |  | 全钢，不易积水、锈蚀 |
| BP2 | 变频系统 | PLC控制器 | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| BP2 | 变频系统 | 4KW变频器 | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| BP2 | 风管 | 650*400 | 4.5 | 米 |  |  | 8mmPP |
| BP2 | 法兰、抱箍 |  | 6 | 个 |  |  | PP材质 |
| BP2 | 支撑三脚架 |  | 3 | 个 |  |  | 角钢 |
| BP3 | 方圆接头 |  | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| BP3 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| BP3 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| BP3 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  | PP板，8mmPP |
| BP3 | 防火阀 | 650*400 | 1 | 个 |  |  | 全钢，不易积水、锈蚀 |
| BP3 | 变频系统 | PLC控制器 | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| BP3 | 变频系统 | 4KW变频器 | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| BP3 | 风管 | 650*400 | 10.5 | 米 |  |  | 8mmPP |
| BP3 | 弯头 | 650*400 | 1 | 个 |  |  | 8mmPP |
| BP3 | 法兰、抱箍 |  | 16 | 个 |  |  | PP材质 |
| BP3 | 支撑三脚架 |  | 7 | 个 |  |  | 角钢 |
| BP4 | 方圆接头 |  | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| BP4 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| BP4 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| BP4 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  | PP板，8mmPP |
| BP4 | 防火阀 | 650*400 | 1 | 个 |  |  | 全钢，不易积水、锈蚀 |
| BP4 | 变频系统 | PLC控制器 | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| BP4 | 变频器 | 7.5KW | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| BP4 | 风管 | 650*400 | 10.5 | 米 |  |  | 6mmPP |
| BP4 | 风管 | 400*250 | 6 | 米 |  |  | 4mmPP |
| BP4 | 弯头 | 650*400 | 2 | 个 |  |  | 6mmPP |
| BP4 | 弯头 | 400*250 | 2 | 个 |  |  | 4mmPP |
| BP4 | 法兰、抱箍 |  | 30 | 个 |  |  | PP材质 |
| BP4 | 支撑三脚架 |  | 11 | 个 |  |  | 角钢 |
| BP5 | 方圆接头 |  | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| BP5 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| BP5 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| BP5 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  | PP板，8mmPP |
| BP5 | 防火阀 | 800*500 | 1 | 个 |  |  | 全钢，不易积水、锈蚀 |
| BP5 | 防火阀 | 640*430 | 1 | 个 |  |  | 全钢，不易积水、锈蚀 |
| BP5 | 防火阀 | 400*260 | 1 | 个 |  |  | 全钢，不易积水、锈蚀 |
| BP5 | 变频系统 | PLC控制器 | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| BP5 | 变频器 | 7.5KW | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| BP5 | 风管 | 800*500 | 9 | 米 |  |  | 8mmPP |
| BP5 | 风管 | 640*430 | 6 | 米 |  |  | 6mmPP |
| BP5 | 风管 | 400*260 | 16.5 | 米 |  |  | 4mmPP |
| BP5 | 弯头 | 800*500 | 1 | 个 |  |  | 8mmPP，大弯 |
| BP5 | 弯头 | 800*500 | 1 | 个 |  |  | 8mmPP，小弯 |
| BP5 | 弯头 | 640*430 | 1 | 个 |  |  | 6mmPP |
| BP5 | 弯头 | 400*260 | 3 | 个 |  |  | 4mmPP |
| BP5 | 法兰，抱箍 |  | 54 | 个 |  |  | PP材质 |
| BP5 | 支撑三脚架 |  | 21 | 个 |  |  | 角钢 |
| BP6 | 方圆接头 |  | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| BP6 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| BP6 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| BP6 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  | PP板，8mmPP |
| BP6 | 防火阀 | 800*400 | 1 | 个 |  |  | 全钢，不易积水、锈蚀 |
| BP6 | 变频系统 | PLC控制器 | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| BP6 | 变频器 | 7.5KW | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| BP6 | 风管 | 800*400 | 9 | 米 |  |  | 8mmPP |
| BP6 | 弯头 | 800*400 | 1 | 个 |  |  | 8mmPP，大弯 |
| BP6 | 弯头 | 800*400 | 1 | 个 |  |  | 8mmPP，小弯 |
| BP6 | 法兰，抱箍 |  | 16 | 个 |  |  | PP材质 |
| BP6 | 支撑三脚架 |  | 6 | 个 |  |  | 角钢 |
| BP7 | 方圆接头 |  | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| BP7 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| BP7 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| BP7 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  | PP板，8mmPP |
| BP7 | 防火阀 | 500*400 | 1 | 个 |  |  | 全钢，不易积水、锈蚀 |
| BP7 | 变频系统 | PLC控制器 | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| BP7 | 变频系统 | 4KW变频器 | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| BP7 | 风管 | 500*400 | 9 | 米 |  |  | 8mmPP |
| BP7 | 弯头 | 500*400 | 1 | 个 |  |  | 8mmPP，大弯 |
| BP7 | 弯头 | 500*400 | 1 | 个 |  |  | 8mmPP，小弯 |
| BP7 | 法兰，抱箍 |  | 16 | 个 |  |  | PP材质 |
| BP7 | 支撑三脚架 |  | 6 | 个 |  |  | 角钢 |
| CP8 | 方圆接头 |  | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| CP8 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| CP8 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| CP8 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  | PP板，8mmPP |
| CP8 | 防火阀 | 1300*400 | 1 | 个 |  |  | 全钢，不易积水、锈蚀 |
| CP8 | 变频系统 | PLC控制器 | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| CP8 | 变频器 | 7.5KW | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| CP8 | 风管 | 1300*400 | 24 | 米 |  |  | 8mmPP |
| CP8 | 风管 | 1000*330 | 7.5 | 米 |  |  | 8mmPP |
| CP8 | 风管 | 630*330 | 13.5 | 米 |  |  | 6mmPP |
| CP8 | 风管 | 400*200 | 12 | 米 |  |  | 4mmPP |
| CP8 | 风管 | Φ250 | 16.5 | 米 |  |  | 3mmPP |
| CP8 | 弯头 | 630*330 | 1 | 个 |  |  | 6mmPP |
| CP8 | 弯头 | 400*200 | 2 | 个 |  |  | 4mmPP |
| CP8 | 弯头 | Φ250 | 9 | 个 |  |  | 3mmPP |
| CP8 | 法兰，抱箍 |  | 122 | 个 |  |  | PP材质 |
| CP8 | 支撑三脚架 |  | 49 | 个 |  |  | 角钢 |
| DP9 | 方圆接头 |  | 1 | 个 |  |  | PP材质 |
| DP9 | 减震垫 |  | 4 | 个 |  |  |  |
| DP9 | 消音器 |  | 1 | 套 |  |  | PP材质 |
| DP9 | 静压箱 |  | 1 | 台 |  |  | PP板，8mmPP |
| DP9 | 防火阀 | 500*300 | 1 | 个 |  |  | 全钢，不易积水、锈蚀 |
| DP9 | 变频系统 | PLC控制器 | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| DP9 | 变频器 | 2.2KW | 1 | 套 |  |  | 请选用知名优质品牌 |
| DP9 | 风管 | 500*300 | 15 | 米 |  |  | 5mmPP |
| DP9 | 风管 | Φ250 | 6 | 米 |  |  | 3mmPP |
| DP9 | 弯头 | Φ250 | 2 | 个 |  |  | 3mmPP |
| DP9 | 法兰，抱箍 |  | 60 | 个 |  |  | PP材质 |
| DP9 | 支撑三脚架 |  | 28 | 个 |  |  | 角钢 |
|  | 电控箱 |  | 9 | 套 |  |  | 含相关配件、箱体防锈蚀处理 |
|  | 电子阀 | Φ250 | 60 | 个 |  |  | 3mmPP |
|  | 电线套管 |  | 370 | 米 |  |  | 国标 |
|  | 信号线 |  | 560 | 米 |  |  |  |
|  | 安装辅材 |  | 1 | 项 |  |  | 焊条、螺丝等 |

材质要求说明

- 电动阀：采用PP成型管材加工，转动角度0-90º，采用电动执行机构控制，可任意调节转动角度。

- 变频器：外表需要防腐喷漆，内含端子排、继电器、风扇灯。

- 消音器：优质PP板材制作，内衬超细玻璃丝消音棉，总长为1.3m，有效消音长度为1m，消音棉厚度为10cm，能有效消音5-10分贝。

- 静压器：8mmPP板材制作，长度宽度为风管的1.5倍，厚度40cm左右，能保证风管的风压稳定。

- 软接头：采用进口软PP，能保证风机运转的情况下，风管不会产生震动，起缓冲作用。

- 风管支架：采用镀锌型材，用防锈漆二度，面漆一度，水平管路吊架间距不大于3m，垂直管路支架间距不大于4m。

- 电线及电线套管、安装辅材等，请采用国标产品。

第四部分投标文件附件

附件一：

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位全称）的法定代表人，现授权委托（单位全称）（姓名）为我的委托人，以本公司的名义参加                     （招标单位名称）

的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：职务：

单位（盖章）：

投标单位（盖法人章）：

法人代表人：

日期;年月日

附件二

投标书

致：上海海洋大学

根据贵方为_______________________项目招标的投标邀请________（招标编号），签字代表_________（全名、职务）经正式授权并代表投标方_________________________（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式四份。

⑴开标一览表

⑵投标价格表

⑶货物简要说明一览表等

⑷按招标文件要求提供的全部文件

⑸资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提供和交付的_______________________项目（项目名称）投标总价为______________（注明币种），即_________________（文字表述）。

2、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、其投标自开标日起有效期为_____个日历日。

5、如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：___________________邮编：________________

电话：___________________传真：________________

投标方代表姓名、职务(印刷体)：________________________

投标方名称：__________________

（公　章）：__________________

日　　　期：____年____月____日

全权代表签字：________________

附件三：

| 项目经理情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、我司将委派（先生/女士）作为临港家园海洋小区阳台栏杆更换工程的项目经理,其主要情况如下： |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| 工作经历： |  |  |  |  |  |
| 具备资格和获得奖励情况: |  |  |  |  |  |
| 2.我公司保证：该项目经理的上述情况及信誉标中担任项目经理的工程情况是完全真实的。 |  |  |  |  |  |
| 3.招标人有核查上述情况的权利，我公司同意给予以前必要的配合。 |  |  |  |  |  |
| 4.我公司保证该项目经理全过程负责管理本项目。 |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖章）： |  |  |  |  |  |
| 法人代表（签字）： |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |

附件四：

| 管理技术人员一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 职务 | 学历 | 职称 | 曾经承担过的工程 | 本工程中拟担任的职务 |
| 注：需提供担任本工程施工的项目班子及项目经理人员名单及能证明其能力的一切材料。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表或授权人代表（签字）： 日期： |  |  |  |  |  |  |

附件五：

承诺书

:

本报价人已详细阅读了上海海洋大学实验室强排风系统维修、改造工程文件，自愿参加上述工程报价，现就有关事项向邀请人郑重承诺如下：

- 本报价人自愿在报价邀请文件规定的时限内按照报价邀请文件及工程量清单、技术规范等要求完成施工任务，按时竣工验收并向邀请人移交工程。工程质量按照报价文件的承诺并满足报价邀请文件要求。

- 遵守中华人民共和国有关招标报价的法律法规规定。否则，同意被废除报价资格并接受处罚。

- 接受报价邀请文件全部内容，否则，同意被废除报价资格并接受处罚。

- 保证报价文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效报价文件处理并被没收报价担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收报价担保。

- 保证报价文件不存在低于成本的恶意报价行为。

- 保证按照报价邀请文件及中标通知书规定提交履约担保并商签施工合同。否则，同意接受邀请人违约处罚并被没收报价担保。

- 保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受邀请人对报价人违诺处罚并被没收履约担保。

- 保证中标之后不转包，若分包将征得邀请人同意并遵守相关法律法规。

- 保证中标之后不要求招标单位为施工人员提供住宿等生活条件。

- 保证中标之后按报价邀请文件要求向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

- 保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。

- 保证按报价邀请文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

- 本报价人在规定的报价有效期限内，将受报价邀请文件的约束并履行报价文件的承诺。

报价人（法人章）：

委托代理人（签名或盖章）：

年     月     日